Plastové stropní svítidlo se senzorem

MODEL: MARINA

█ ÚVOD

PIR (pasivní infračervený) SENZOR má čidlo, které trvale skenuje nastavenou provozní zónu a pokud v ní zaznamená pohyb, okamžitě zapne svítidlo. To znamená, že pokaždé, kdy dojde v dosahu senzoru k detekci pohybu, automaticky se rozsvítí svítidlo a ozáří příjezdovou cestu, schodiště, terasu, verandu nebo jakýkoliv jiný prostor, který jste se rozhodli osvítit z důvodu pohodlí nebo bezpečnosti.

Dochází-li v dosahu senzoru dál k pohybu, světlo zůstane svítit.

█ ABY VAŠE SVĚTLO SPRÁVNĚ FUNGOVALO

K dosažení nejlepších výsledků doporučujeme pamatovat na následující body:

PIR SENZOR by měl být ideálně namontován ve výšce 1,8 až 2,5 metrů nad sledovanou oblastí (viz obr. 1A).

0.7M

3M

Obr. 1(A) DETEKČNÍ OBLAST

100

O

6M

Pohled na nástěnnou montáž

shora

Pohled na stropní montáž

z profilu

2.5M (8Ft)

6M

Max 6M

NESPRÁVNĚ

Obr. 1(B)

Obr. 1(C)

SPRÁVNĚ

Nesměřujte senzor na slunce, mohlo by ho to poškodit. Abyste zabránili nežádoucímu zapínání, odkloňte senzor od zdrojů tepla jako jsou ohníčky, grily, klimatizační jednotky, další vnější osvětlení, pohybující se auta nebo odvody spalin.

Abyste zabránili nežádoucímu zapínání, vyhněte se místům se silným elektromagnetickým rušením.

Senzor nesměřujte na odrazivé povrchy jako jsou hladké bílé zdi, bazény apod.

Detekční parametry PIR senzoru (cca. 6 metrů a 100° - při 25°C a suchém počasí) se mohou mírně lišit v závislosti na montážní výšce a konkrétním místě. Detekční rozsah senzoru se mění i se změnami teploty.

Před volbou místa pro instalaci svítidla pamatujte, že pohyb napříč skenovanou oblastí je efektivnější než pohyb směrem k senzoru nebo od něho (viz obr. 1B). Je-li pohybem chůze přímo k senzoru nebo od něho, praktický detekční dosah bude podstatně menší (viz obr. 1C).

█ MONTÁŽ A ZAPOJENÍ SVÍTIDLA

Sejmutí stínidla

Obr. 2

Obr. 3

Kable

Svorkovnice

Před zahájením jakýchkoliv elektro-prací zajistěte odpojení napájecích vodičů od přívodu proudu vypnutím jističe nebo vyšroubováním příslušné pojistky. Doporučujeme, aby montáž provedl kvalifikovaný elektrikář dle směrnic IEC.

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte stínidlo (viz obr. 2).

Kabel provlečte gumovou průchodkou a správně připojte na svorkovnici (viz obr. 3).

Našroubujte žárovku, jsou-li vodiče bez závady připojeny, zapněte napájení a proveďte následující funkční testy.

█ NASTAVENÍ SMĚROVÉHO ÚHLU SENZORU

V zájmu maximalizace detekčního dosahu drobně dolaďte záměrný úhel senzoru – v závislosti na namontované poloze.

U stropní montáže dosahují čočky senzoru maximálního dosahu v normální pozici (viz obr. 4).

Obr. 4

U nástěnné montáže dosáhnou čočky senzoru maximálního dosahu, budou-li směřovat o něco výš. (viz obr. 5).

Obr. 5

PAMATUJTE PROSÍM, ŽE PŘI MONTÁŽI NA ZEĎ BY MĚL BÝT SENZOR DOLE.

Obr. 6

█ NASTAVENÍ SVĚTELNÉ CITLIVOSTI:

Ovladač světelné citlivosti je vestavěný prvek (fotobuňka), který detekuje denní světlo či tmu. Poloha () znamená, že svítidlo se bude zapínat ve dne i v noci. Poloha () znamená, že svítidlo se bude zapínat jen v noci.

Nastavením knoflíku LUX můžete určit, v jakých světelných podmínkách bude svítidlo reagovat.

█ NASTAVENÍ DOBY TRVÁNÍ:

Doba trvání je čas, po který zůstane svítidlo po aktivaci svítit. Doba trvání se dá nastavit v rozsahu (10±5) sekund až (4±1) minut. Otáčením knoflíkem TIME od (+) směrem k (-) budete dobu zkracovat. Poznámka: Jakmile senzorem zapnuté svítidlo svítí, každý další zaznamenaný pohyb začne dobu trvání počítat znovu od začátku.

█ POZNÁMKA

Po prvním připojení k proudu se svítidlo rozsvítí. Senzor se pak přepne do automatického režimu a začne skenovat detekční oblast.

Ovladač světelné citlivosti LUX CONTROL (vstup CDS) je v době zapnutého svítidla ignorován. Každá následná detekce spustí dobu trvání znovu od začátku.

Nikdy se nepokoušejte odstranit kryty čoček. Poškodili byste tím senzor.

█ TECHNICKÉ PARAMETRY:

 Napětí: 220-240 V~ 50 Hz

 Příkon: max. 60 W - spínaných, 1 W detekce

 Detekční rozsah: 100ş a max. 6 m

 Doba svícení: 10 ±5 s až 4 ±1 min, nastavitelná

 Ovládání svítivosti: 10 až 200 lux, nastavitelná

 Odolnost vůči klimatickým vlivům: IP44

Problémy a jejich odstraňování

| ProblÉm | MOŽNÁ PŘÍČINA | DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ |
| --- | --- | --- |
| Svítidlo se při pohybu v detekční oblasti nezapne. | 1. Síť není pod napětím. | Zkontrolujte všechna spojení, vypínače a pojistky. |
|  | 2. Žárovka chybí nebo je vadná. | Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte. |
|  | 3. Okolní osvětlení je příliš silné. | Přesměrujte senzor nebo přemístěte svítidlo. |
|  | 4. Senzor je špatně nasměrován. | Přesměrujte senzor. |
| Svítidlo se zapíná bezdůvodně (falešná detekce). | 1. Senzor aktivují zdroje tepla jako např. klimatizační odtah, odvody spalin, gril, táborák, jiné venkovní osvětlení, nebo jedoucí auta. | Odkloňte senzor od těchto zdrojů. |
|  | 2. Zvířata nebo ptáci (např. domácí zvířata) | Může pomoci přesměrování senzoru. |
|  | 3. Rušení zapínanými a vypínanými ventilátory nebo svítidly na stejném okruhu jako je vaše senzorové svítidlo. (K tomuto problému často nedochází, ale falešnou detekci senzoru může způsobovat vadný vypínač nebo hlučná zářivka.) | Pokud by falešná detekce způsobovala potíže, vyzkoušejte: (a) výměnu vadného spínač(b) e (c) výměnu hluč(d) né zářivky nebo jejího starteru (e) připojení svítidla na samostatný okruh (ve většině případů, kdy provedete jeden nebo oba předchozí kroky, dojde k omezení falešné detekce.) |
|  | 4. Odrazy od bazénu nebo jiné reflexní plochy | Přesměrujte senzor. |
|  | 5. Blízké pole silného elektromagnetického rušení | Přemístěte svítidlo. |
| Svítidlo zůstává svítit. | 1. Trvale falešná detekce 2. v automatickém režimu. | Může pomoci přesměrování senzoru, vypněte napájení alespoň na 5 sekund. |
| Svítidlo se zapíná i ve dne. | 1. Zastíněný senzor | Může pomoci přesměrování senzoru. |
| Detekční vzdálenost se zkracuje. | 1. Znečištěné čočky senzoru | Vyčistěte čočky pomocí ve vodě navlhčeného měkkého hadříku. Nepoškrábejte je. |
|  | 2. Teplé a vlhké prostředí |  |

Poznámka: Všechny pasivní infračervené detektory jsou citlivější ze chladného a suchého počasí než za teplého a vlhkého počasí.

Dovozce/Výrobce:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz

web: www.fub.cz,