- EK-DF-268C+LED PCB20W + driver

Návod k použití pro sadu LED světelného zdroje s nouzovým modulem

- Před montáží a používáním výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Montáž

- Vypněte přívod napájení svítidla

- Sejměte stínítko svítidla

- V případě, že je svítidlo osazeno jiným světelný zdrojem, kompletně ho vymontujte včetně jeho věch součástí

- Pomocí dodaného spojovacího materiálu připevněte sadu LED světelného zdroje s nouzovým modulem k základně svítidla. A to včetně dodané svorkovnice!

- Přívodní kabel připojte ke svorkovnici podle schématu připojení. Nezaměňte N, L (vypínač) a L (bez vypínače = trvalá)

- Zapněte elektřinu a světlo vyzkoušejte.

- Následně nasaďte zpět stínítko

Prosím, dbejte na správné připojení vodičů (drátů):  „N” je "nula", „L“ je „trvalá fáze určená pro nabíjení nouzového modulu“,  ”L se symbolem vypínače” je "fáze pro svícení svítidla z vypínače“ .

Nouzová část svítidla

Svítidlo je vybaveno nouzovým modulem, který při správném připojení zaručuje svícení světelného zdroje i v případě výpadku el. sítě a to po dobu nejméně 1hod. nebo i déle dle typu svítidla. Světelný zdroj ve svítidle je po zaznamenání výpadku el. sítě napájen z akumulátorů uvnitř nouzového modulu. Akumulátor je bezúdržbový a může jej vyměnit pouze kvalifikovaná osoba a to za typ, který přesně odpovídá hodnotám a rozměrům původního akumulátoru. Zelená signalizační LED dioda označuje připojení fáze „L“ ve svítidle a připravenost svítidla pro funkci svícení v nouzovém režimu. Červená signalizační LED dioda označuje nabíjení akumulátoru. Akumulátor je před prvním spuštěním nutné nabíjet nepřetržitě min. 24 hodin.

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na závady výrobku vyskytující se v běžných podmínkách, při správném skladování, montáži, používání a údržbě. V rámci záruky může firma Fulgur Battman dle vlastního uvážení vyměnit vadnou součást nebo celý výrobek. Záruka se nevztahuje na závady způsobené jednáním (montáží nebo použitím), které by porušovalo bezpečnostní kritéria nebo instrukce k výrobku.

Varování

Svítidlo se nesmí přikrývat tepelně izolačními a podobnými materiály.

Poznámky

Stínidlo v případě poškození včas vyměňte

Specifikace výrobku se může bez oznámení měnit

Dojde-li k poškození přívodního vodičem jeho výměnu může provést pouze jeho výrobce, jím pověřený zástupce nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo vzniku rizika.

- Dovozce:

FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno, Czech Republic

tel.: (00420) 545 197 214 (218), e-mail: svítidla@fub.cz , web: www.fub.cz

Technické specifikace a typy

| Model | Příkon | Svatelný tok | Rozměry |
| --- | --- | --- | --- |
| EK-DF-268C+LED PCB20W + driver | 20W | 1400-1500lm | průměr 240mm |
| Stropní a nástěnné svítidlo Světelný zdroj: LED |  |  |  |
| Vstupní napětí: AC 220-240V/50Hz |  |  |  |
| Parametry nouzového svícení /parametre núdzového svietenia |  |  |  |
| Doba nabíjení: 24hod nepřetržitě / Doba nabíjenia: 24hod nepretržitě |  |  |  |
| Výkon v nouzovém režimu: 5W / Výkon v nůdzovom režime: 5W |  |  |  |
| Světelný tok v nouzovém režimu: 250lm / Svetelný tok v núdzovom režime: 250lm |  |  |  |
| Doba svícení v nouzovém režimu: 120 min. / době svietenia v núdzovom režime: 120 min. |  |  |  |

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. Adresa výrobce: FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno