DARINA LED

LED svietidlo s infračerveným senzorom pohybu

Dovozca/Výrobca:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz

web: www.fub.cz,

Návod

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto LED svietidlo s pohybovým senzorom.

Svíitdlo je vybavené IR pohybovým senzorom. Ide o plne automatické úsporné svietidlo. Automaticky detekuje deň i noc, zopne sa ak vstúpite do jeho detekčnej zóny a pri jej opustenie sa samo zhasne.

Technické parametre:

Vstupné napätie: 220-240V / AC                     Detekčný uhol senzora: 360 °

Frekvencia: 50 / 60Hz                              Detekčná Vzdialenosť: max.6 (<24 ℃)

Rozsah detekcie svetla: <3-2000LUX                Pracovná teplota: -20 ~ + 40 ℃

Čas zopnutia: Min.10sec ± 3sek                     Pracovná vlhkosť: <93% RH

Max.3min ± 30sec                           Montážna výška: 2.2-4m

Výkon svetelného zdroja: 12W (AC) (800L)           Rýchlosť zopnutie: 0.6-1.5m / s

Popis funkce:

- Svietidlo samo detekuje deň Aj noc: Pri nastavení otočného ovládača do POZÍCIE SLNKA bude svietidlo svietiť aj pri denim svetle. V prípade nastavenia do POZÍCIE MESIAC, bude svietiť len v tme.

- Dobu svietenia možno nastaviť pomocou otočného ovládača TIME. Pri každej zmene je potrebné počkať bez pohybu niekoľko sekúnd, než svietidlo zmenu zaznamená.

- Doba svietenia je možné nastaviť podľa požiadavky v tomto rozmedzí: minimálny čas 10sec ± 3sek, a maximálny čas 3min ± 30sec.

Vysoká citlivost                                     Nízká citlivost

INSTALACE:

- Vypnite prívod prúdu.

- Odskrutkujte plastový krúžok, ktorý drží tienidlo a oba diely zložte (obr.1)

- Opatrne odpojte konektor dosky s LED čipy. Pomocou priložených skrutiek pripevnite svietidlo k stropu alebo stene. (Obr.2)

- Pripojte prívodný napájací KABEL, následne pripojte konektor dosky s LED čipy.

obr.1                                        obr.2

SENSOR INFORMACE:

Montážná výška: 2.2-4m

Detekčná plocha: Max.6m

Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Adresa výrobcu: FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno

Zapnite prívod prúdu; svietidlo sprvu nebude mať signál. Svietidlo je pripravené na prevádzku po cca 30sec. a rozsvieti sa. Pokiaľ dôjde k pohybu v detekčnej zóne svietidla, svietidlo nezhasne,. Svietidlo po 10sec ± 3sek zhasne iba v prípade, ak nebude v detekčnej zóne žiadny pohyb.

- Ovládačom LUX nastavte intenzitu okolitého svetla, pri ktorej má sa má svietidlo rozsvietiť (minimum = Mesiac). Pokiaľ bude hodnota okolitého svetla viac ako 3LUX, svietidlo sa nerozsvieti. Pokiaľ bude hodnota okolitého svetla menej ako 3LUX (tma), svietidlo sa rozsvieti.

- Ak dojem v výpadku el. siete, svietidlo sa rozsvieti z vstavaného akumulátora a bude nepretržite svietiť až 3hod. Senzor v núdzovom režime svietidla nefunguje!

Pozn .: Pre vyskúšanie svietidlá pri denim svetle, otoč ovládač LUX do pozície Slnka

Svietidlo sa inak nerozsvieti.

Upozornenie:

- Inštaláciu svietidlá zverte proškolenému elektrikári;

- Svietidlo nemontujte na nestabilný povrch;

- Pred sensor svietidlá neumiestňujte žiadne predmety;

- Neinštalujte svietidlo na ventilátory, klimatizácia, vykurovanie, a pod .;

- Ak sa svietidlo správa inak než je uvedené v popise Inštalácia, vypnite prívod prúdu a skontrolujte ho.

Možní problémy a ich riešenie:

- Svietidlo sa nerozsvieti:

a. Skontrolujte pripojenie prívodu prúdu a zapojenie konektora dosky s LED čipy.

b. Skontrolujte či sú všetky súčasti vnútri svietidla riadne pripevnené.

c. Zkontorlujte nastavení ovládača LUX viz. opis Inštalácia.

- Slabá citlivosť senzora:

a. Skontrolujte či nie je pred svietidlom umiestnený cudzí objekt.

b. Skontrolujte či nie je svítido umiestnené nad vykurovanie, klimatizáciu, ventilator pod.

c. Skontrolujte či je pohyb v detekčnej zóne svietidla.

d. Skontrolujte či nie je svietidlo nainsalováno Príliš vysoko.

e. Skontroluje či nie je pohyb pod senzorom Príliš rýchly.

- Svietidlo sa nevypína:

a. Skontrolujte či nie je pod svietidlom stale pohyb.

b. Na ovládači TIME nastavte kratšiu dobu svietenia.