## Sheet1
NÁVOD - nouzový modul Typ: EK-DF-268C
1, Nouzové napájení
Typ světelného zdroje: 3-40W LED | Typ: EK-DF-268C
Napájení: AC90-280V/50-60HZ | Akumulátor: Lithium 3.7V 2500mAh
Výstuní napětí:DC12-90V | Hmotnost:300g
Rozměry: 150*40*30mm | Rozměry: karton:39*33*13cm, 50ks v kartonu
2, Parametry nouzového osvětlení | Schéma zapojení
Výkon v nouzovém režimu: 5W±1W
Doba nabíjení≥12hours
Doba svícení v nouzovém režimu≥120min
Účinnost konverze≥75%
Faktor výkonu ≥ 90%
Start nouzového režimu ≤1S
Typ provozu osvětlení: trvalý (SA)
Životnost: 20000 hodin
Provozní teplota: -10- + 50
Rozsah vlhkosti 65% ± 20%
3, Pokyny k instalaci a provozu:
1: Zapojte vodiče přesně podle schématu zapojení.
N - Nejprve připojte na vstup ochranný vodič (nulák) N
L - Poté připojte fázi L.
(4) - Z napájecí svorkovnice L Připojte kladný pól na vstup LED Driveru. A popř. testovací tlačítko S (slouží pouze pro test funkce nouzového režimu zařízení)
(3) - Z napájecí svorkovnice Připojte záporný pól na vstup LED Driveru
(2) - K výstupní svorce 2 připojte záporný pól výstupu driveru
(1) - K výstupní svorce 1 připojte kladný pól výstupu driveru
1: Zapojení neprovádějte pod napětím!
2: Nouzový modul nemůže fungovat bez připojení LED světleného zdroje a to ani při jeho testování. Světelný zroje musí být k nouzovému modulu vždy připojen, jinak hrozí jeho zničení.
3: Přivody napájení: L a N, připojte přímo k síti. Spínač S slouží pouze pro test nouzového svícení. Nelze jím ovládat svícení svítidla.
4: Spínač S slouží pouze pro test nouzového svícení. Nelze jím ovládat svícení svítidla.
5: Signalizace: Zelená LED - připojeno napájecí napětí; Červená LED: nabíjení; Žlutá LED: porucha.
6: Když je svítidlo v režimu nouzového svícení (při výpadku sítě nebo testování), signalizační LED nefungují.
Fulgur Battman, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400,
tel.: 545 197 113, www.fub.cz, svitidla@fub.cz
NÁVOD - núdzový modul Typ: EK-DF-268C
1, Núdzové napájanie
Typ svetelného zdroja: 3-40W LED Typ: EK-DF-268C
Napájanie: AC 90-280V / 50-60HZ Akumulátor: Lithium 3.7V 2500mAh
Výstuné napätie: DC12-90V Hmotnosť: 300g
Rozmery: 150 * 40 * 30mm rozmery: kartón: 39 * 33 * 13cm, 50ks v kartóne
2, Parametre núdzového osvetlenia Schéma zapojenia
Výkon v núdzovom režime: 5W ± 1W
doba nabíjení≥12hours
Doba svietenia v núdzovom režimu≥120min
Účinnosť konverze≥75%
Faktor výkonu ≥ 90%
Štart núdzového režimu ≤1S
Typ prevádzky osvetlenia: trvalý (SA)
Životnosť: 20000 hodín
Prevádzková teplota: -10- + 50
Rozsah vlhkosti 65% ± 20%
3, Pokyny pre inštaláciu a prevádzku:
1: Zapojte vodiče presne podľa schémy zapojenia.
N - Najprv pripojte na vstup ochranný vodič (nulák) N
L - Potom pripojte fáze L.
(4) - Z napájacej svorkovnice L Pripojte kladný pól na vstup LED driver. A popr. testovacie tlačidlo S (slúži len na test funkcie núdzového režimu zariadenia)
(3) - Z napájacej svorkovnice Pripojte záporný pól na vstup LED driver
(2) - K výstupnej svorke 2 pripojte záporný pól výstupu drivera
(1) - K výstupnej svorke 1 pripojte kladný pól výstupu drivera
1: Zapojenie nevykonávajte pod napätím!
2: Núdzový modul nemôže fungovať bez pripojenia LED svetelného zdroja a to ani pri jeho testovaní. Svetelný zroje musí byť k núdzovému modulu vždy pripojený, inak hrozí jeho zničenie.
3: prívod napájania: L a N, pripojte priamo k sieti. Spínač S slúži len pre test núdzového svietenie. Nemožno ním ovládať svietenia svietidlá.
4: Spínač S slúži len pre test núdzového svietenie. Nemožno ním ovládať svietenia svietidlá.
5: Signalizácia: Zelená LED - pripojené napájacie napätie; Červená LED: nabíjanie; Žltá LED: porucha.
6: Keď je svietidlo v režime núdzového svietenia (pri výpadku siete alebo testovanie), signalizačná LED nefungujú.
Fulgur Battman, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400,
tel.: 545 197 113, www.fub.cz, svitidla@fub.cz