FIWA 460 LED-3 IP65 SA- NÁVOD SVÍTIDLA (NÁVOD SVÍETIDLA)

| Napájení | Nouzový režim/ doba | Typ akumulátoru | Lumeny | Sv. zdroj | Provozní teplota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V-240V 50/60Hz | Trvalý/ 3 hours | Lithium Iron Phosphate cell (LiFeP04) 3.2v 1500mAh | 100 Lm | Nevýměnný | 0⁰C - +40⁰C |

** Toto zařízení by měl instalovat jen kvalifikovaný elektrikář **

(** Toto zariadenie by mal inštalovať len kompetentný elektrikár**)

INSTALACE (INŠTALÁCIA):

1. Vyjměte difuzor, uvolněte předřadník – jemně zatáhněte za plastové spony a předřadník vyjměte. (Odstráňte difúzor, uvoľnite prevodovku – jemne potiahnite plastové spony a vyberte prevodovku.)

2. Připevněte základnu ke stěně nebo stropu pomocí vhodného způsobu upevnění.

(Pripevnite základňu na stenu alebo strop pomocou vhodnej metódy upevnenia.)

3. Vypněte síťové napájení a připojte k němu svítidlo. Pro pouze nouzový provoz musí být připojen nespínaný zdroj střídavého proudu 230 V ke svorkám Fáze (Lch), Uzemnění a Nulový vodič (N). Pro trvalý provoz je trvalého osvětlení dosaženo přidáním propojení mezi svorky Lch a Lsw. Chcete-li stvalý provoz svítidla spínat, přidejte přepínač mezi svorky Lch a Lsw nebo použijte dálkové spínané napájení přímo do svorky Lsw. (Vypnite sieťové napájanie a pripojte k nemu svietidlo. Pre iba núdzovú prevádzku musí byť pripojený nespínaný zdroj striedavého prúdu 230 V ku svorkám Fáza (Lch), Uzemnenie a Nulový vodič (N). Pre trvalú prevádzku je trvalé osvetlenie dosiahnuté pridaním prepojenia medzi svorkami Lch a Lsw. Ak chcete stiahlu prevádzku svietidla spínať, pridajte prepínač medzi svorky Lch a Lsw alebo použite diaľkové spínané napájanie priamo do svorky Lsw.)

4. Nasaďte bílou zástrčku baterie na dva vyčnívající kovové kolíky na okraji desky plošných spojů.

(Nasaďte bielu zástrčku batérie na dva vyčnievajúce kovové kolíky na okraji dosky plošných spojov.)

5. Přiklopte desku elektroniky svítidla k jeho základně a nasaďte zpět difuzor. (Priklopte dosku elektroniky svietidla k jeho základni a nasaďte späť difúzor.)

6. Provozní test – Na nejméně 30 minut zapněte síťové napájení a poté ho krátce vypněte. LED svítidla by se měly rozsvítit alespoň 10 sekund. (Na nejméně 30 minut zapněte síťové napájení a poté ho krátce vypněte. LED svítidla by se měly rozsvítit alespoň 10 sekund.)

7.  Zapněte trvale síťové napájení napájení a zkontrolujte, zda ve svítidle svítí LED indikátor nabíjení. Pokud ano je svítidla připraveno k provozu. (Zapnite trvalo sieťové napájanie napájania a skontrolujte, či vo svietidle svieti LED indikátor nabíjania. Ak áno je svietidlá pripravené na prevádzku.)

PROVOZNÍ FUNKCE (PREVÁDZKOVÉ FUNKCIE):

- Netrvalý režim svícení NON-MAINTAINED (Netrvalý režim svietenie NON-MAINTAINED ): Pokud je svítidlo připojeno k napájecí síti, nesvítí a baterie se automaticky nabíjí (LED indikátor nabíjení „svítí“). V případě odpojení napájecí sítě se svítidlo rozsvítí. (Ak je svietidlo pripojené k napájacej sieti, nesvieti a batéria sa automaticky nabíja (LED indikátor nabíjania „svieti“). V prípade odpojenia napájacej siete sa svietidlo rozsvieti.)

- Trvalý režim svícení MAINTAINED (Trvalý režim svietenia MAINTAINED):

Pokud je ke svítidla připojeno napájecí napětí na svorku Lsw, svítidla svítí a současně se nabíjí vestavěný akumulátor (LED indikátor nabíjení „svítí“). V případě, že dojde k odpojední napájecí sítě na svorkách Lsw a Lch, svítidlo svítí z akumulátoru po dobu dle typu svítidla, tj. 3hodiny.

(Pokiaľ je ku svietidlá pripojené napájacie napätie na svorku Lsw, svietidlá svietia a súčasne sa nabíja vstavaný akumulátor (LED indikátor nabíjania „svieti“). V prípade, že dôjde k odpojednej napájacej siete na svorkách Lsw a Lch, svietidlo svieti z akumulátora po dobu podľa typu svietidla, tj. 3hodiny.)

TEST SVÍTIDLA (TEST SVIETIDLA):

- JEDNOU MĚSÍČNĚ (JEDNÚ MESAČNE): Vizuální kontrola svítidla a LED signalizace dobíjení. (Vizuálna kontrola svietidla a LED signalizácia dobíjania.)

- JEDNOU ROČNĚ (JEDNÚ ROČNE): Všechna svítidla by měla být uvedena do nouzového režimu a je nutné u nich zkontrolovat, zda doba trvání svícení v nouzovém režimu, tj,. z baterií, odpovídá specifikovanému času.

VYHODNOCENÍ ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (VYHODNOCENÍ ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ):

- LED SIGLALIZACE NABÍJENÍ NESVÍTÍ (LED SIGLALIZÁCIA NABÍJANIE NESVIETI): Přivodní napájení nefunguje. Baterie není připojena. Nefunguje nabíjení. (Privodné napájanie nefunguje. Batéria nie je pripojená. Nefunguje nabíjanie.)

- SVÍTIDLO NESVÍTÍ PO POŽADOVANOU DOBU (SVIETIDLO NESVIETI PO POŽADOVANÚ DOBU):  Připojte svítidlo k napájecímu napětí po dobu nepřetržitě 24hod. a proveďte test znovu. Pokud není doba trvání nouzového stavu stále splněna, může být nutné vyměnit vestavnou baterii (Pripojte svietidlo k napájaciemu napätiu po dobu nepretržite 24hod. a vykonajte test znova. Pokiaľ nie je doba trvania núdzového stavu stále splnená, môže byť nutné vymeniť vstavanú batériu) .

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. (Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.)

Adresa dovozce/výrobce:

FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz , web: www.fub.cz,,                                           Vyrobeno v Číně.